Опросный лист

на изготовление трансформатора типа ТМГ-1000/6(10)-0,4 без КИП

«ЭТЗ ЗВЕЗДА»

| № | Наименование требований | Стандартные технические характеристики |  | Требование заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип трансформатора | ТМГ |  |  |
| 2 | Мощность, кВА | 1000 |  |  |
| 3 | Номинальное напряжение обмотки НН, кВ | 0,4 |  |  |
| 4 | Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ | 6(10) |  |  |
| 5 | Тип регулирования напряжения | ПБВ |  |  |
| 6 | Диапазон регулирования напряжения | ±2х2,5% |  |  |
| 7 | Материал обмоток | алюминий |  |  |
| 8 | Схема и группа соединения обмоток | У/Ун-0; | Д/Ун-11 |  |
| 9 | Потери короткого замыкания, Рк Вт (+10%) | 10800 |  |  |
| 10 | Напряжения короткого замыкания, Ик % (±10%) | 5,5 |  |  |
| 11 | Потери холостого хода, Ро Вт (+15%) | 1400 |  |  |
| 12 | Ток холостого хода, Iо % (+30%) | 0,7 |  |  |
| 13 | Климатическое исполнение и категория размещения | У1, УХЛ1 |  |  |
| 14 | Степень защиты | IP00 |  |  |
| 15 | Масса, кг полная/масло | 2345/500 |  |  |
| 16 | Установочные размеры | 820 х 820 |  |  |
| 17 | Наличие транспортных катков | да |  |  |
| 18 | Наличие пробивного предохранителя | по заказу |  |  |
| 19 | Наличие газового реле | нет |  |  |
| 20 | Наличие температурного датчика | нет |  |  |
| 21 | Наличие мановакуумметра | нет |  |  |
| 22 | Наличие предохранительного клапана | нет |  |  |
| 23 | Наличие поплавкового маслоуказателя | да |  |  |
| 24 | Наличие стеклянного термометра | да |  |  |
| 25 | Наличие контактных зажимов НН | да |  |  |
| 26 | Остальное согласно ГОСТ 11677 | да |  |  |
| Габаритные размеры |  |  |  |  |
| 27 | Длина, мм | 1730 |  |  |
| 28 | Ширина, мм | 1280 |  |  |
| 29 | Высота, мм | 1300 (без катков) 1440 (с катками) |  |  |

Примечание: Допуск отклонения массы трансформатора составляет +10%, так как в зависимости от класса напряжения, схемы соединения и комплектующих масса трансформатора будет разной

| Утверждаю | Генеральный директор |  | Старцев Д.В. |
| --- | --- | --- | --- |

.